## Light
DISEÑO DE ILUMINACION
Largo del local (L) | 15 | m
Ancho de local (W) | 10 | m
Alto del local (H) | 4 | m
Altura plano de trabajo (hp) | 0.85 | m
Altura suspensión lámpara (hd) | 0 | m
Iluminancia requerida (Ereq) | 500 | Lux
Área del local (S) | 150 | m²
Altura útil de montaje (hm) | 3.15 | m
Índice del local (K) | 1.9048
DATOS DE LUMINARIAS
Flujo por lámpara (Φ (phi)) | 10000 | lm
Número de lámparas (n_l) | 1
Coeficiente de Utilización (CU) | 0.55
Factor de Mantenimiento (FM) | 0.7
Flujo luminoso total requerido | 194805.1948 | lm
Número teórico de luminarias | 19.4805 | Unidades
Luminarias a lo largo (NL) | 5 | filas
Luminarias a lo ancho (NW) | 4 | columnas
Número real instalado | 20 | luminarias
Distancia entre luminarias (Largo | 3 | m
Distancia entre luminarias (Ancho) | 2.5 | m
Distancia a la pared | 1.5 | m
Iluminancia requerida | 500 | Lux
Iluminancia real proyectada | 513.3333 | Lux
Evaluación de cumplimiento | CUMPLE NORMA