## Light
DISEÑO DE ILUMINACION
Largo del local (L) | 15 | m
Ancho de local (W) | 10 | m
Alto del local (H) | 4 | m
Altura plano de trabajo (hp) | 0.85 | m
Altura suspensión lámpara (hd) | 0 | m
Iluminancia requerida (Ereq) | 500 | Lux
Área del local (S) | 150 | m²
Altura útil de montaje (hm) | 3.15 | m
Índice del local (K) | 1.9048
DATOS DE LUMINARIAS
Flujo por lámpara (Φ (phi)) | 10000 | lm
Número de lámparas (n_l) | 1
Coeficiente de Utilización (CU) | 0.55
Factor de Mantenimiento (FM) | 0.6075
Flujo luminoso total requerido | 224466.8911 | lm
Número teórico de luminarias | 22.4467 | Unidades
Luminarias a lo largo (NL) | 6 | filas
Luminarias a lo ancho (NW) | 4 | columnas
Número real instalado | 24 | luminarias
Distancia entre luminarias (Largo | 2.5 | m
Distancia entre luminarias (Ancho) | 2.5 | m
Distancia a la pared | 1.25 | m
Iluminancia requerida | 500 | Lux
Iluminancia real proyectada | 534.6 | Lux
Evaluación de cumplimiento | CUMPLE NORMA

## Tabla Iluminancia por Tarea
TABLA DE ILUMINANCIA REQUERIDA POR TIPO DE TAREA VISUAL
Tipo de Espacio / Tarea Visual | Em (lux) | UGR Máximo | Fuente
Circulación, pasillos, escaleras | 100 | 25 | EN 12464-1 / RETILAP
Áreas de descanso, comedores | 200 | 22 | EN 12464-1 / RETILAP
Vestieres, baños | 150 | 25 | EN 12464-1 / RETILAP
Bodegas — manipulación ocasional | 100 | 25 | EN 12464-1 / RETILAP
Bodegas — lectura de etiquetas / picking | 200 | 25 | EN 12464-1 / RETILAP
Recepción, portería | 300 | 22 | EN 12464-1 / RETILAP
Oficinas generales, lectura y escritura | 500 | 19 | EN 12464-1 / RETILAP
Salas de reunión, capacitación | 500 | 19 | EN 12464-1 / RETILAP
Salas de control / monitoreo | 500 | 16 | EN 12464-1 / RETILAP
CAD, diseño técnico | 750 | 19 | EN 12464-1 / RETILAP
Talleres mecánicos generales | 300 | 25 | EN 12464-1 / RETILAP
Trabajo de ensamblaje, mediana precisión | 500 | 22 | EN 12464-1 / RETILAP
Trabajo de ensamblaje, alta precisión | 750 | 19 | EN 12464-1 / RETILAP
Soldadura | 300 | 25 | EN 12464-1 / RETILAP
Pintura, acabados | 750 | 22 | EN 12464-1 / RETILAP
Inspección de calidad, control fino | 1000 | 16 | EN 12464-1 / RETILAP
Electrónica de precisión | 1500 | 16 | EN 12464-1 / RETILAP
Laboratorios | 500 | 19 | EN 12464-1 / RETILAP
Cuartos eléctricos / de máquinas | 200 | 25 | EN 12464-1 / RETILAP
Enfermería / primeros auxilios | 500 | 19 | EN 12464-1 / RETILAP
Áreas exteriores de circulación / parqueaderos | 50 | — | EN 12464-2 / RETILAP
Nota técnica: valores orientativos según EN 12464-1 (iluminación de interiores) y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) de Colombia. Consulte el valor correspondiente a la tarea visual evaluada y trasládelo manualmente a la celda B9 (Ereq) de la hoja "Light"; el UGR Máximo se usa en la hoja "Uniformidad y Deslumbramiento".

## Factor de Mantenimiento
FACTOR DE MANTENIMIENTO (DESAGREGADO)
Componente | Selección | Valor
LLMF — Depreciación del flujo de la lámpara | LED — mantenimiento cada 50.000 h | 0.9
LSF — Factor de Supervivencia de la Lámpara | LED (fuente sólida, sin reposición grupal) | 1
LMF — Depreciación por suciedad de la luminaria | Ambiente industrial normal | 0.75
RSMF — Depreciación por suciedad del local | Local industrial normal | 0.9
Factor de Mantenimiento Total (FM) |  | 0.6075
Tablas de referencia
LLMF (según tecnología y periodo entre mantenimientos)
LED — mantenimiento cada 25.000 h | 0.95
LED — mantenimiento cada 50.000 h | 0.9
LED — mantenimiento cada 100.000 h | 0.8
Fluorescente/HID — mantenimiento cada 10.000 h | 0.85
Fluorescente/HID — mantenimiento cada 20.000 h | 0.75
LSF (según tecnología y política de reposición)
LED (fuente sólida, sin reposición grupal) | 1
Fluorescente/HID con reposición grupal programada | 0.95
Fluorescente/HID con reposición individual al fallo | 0.85
LMF (según ambiente)
Ambiente limpio (oficinas, comercio, salud) | 0.85
Ambiente industrial normal | 0.75
Ambiente industrial con alta suciedad | 0.65
RSMF (según ambiente del local)
Local limpio, mantenimiento regular | 0.95
Local industrial normal | 0.9
Local con alta suciedad o bajo mantenimiento | 0.8
Nota técnica: FM = LLMF × LSF × LMF × RSMF (método IES/CIE 97). Los valores de esta tabla son órdenes de magnitud orientativos de la literatura técnica de iluminación; verifique contra la ficha del fabricante y el plan de mantenimiento real del recinto cuando estén disponibles. Este valor alimenta automáticamente la celda B18 (FM) de la hoja "Light".

## Uniformidad y Deslumbramiento
UNIFORMIDAD Y DESLUMBRAMIENTO
1. Uniformidad (relación distancia / altura — SHR)
Altura útil de montaje (hm) | 3.15
Distancia entre luminarias — Largo | 2.5
Distancia entre luminarias — Ancho | 2.5
SHR Largo (Distancia Largo / hm) | 0.79365
SHR Ancho (Distancia Ancho / hm) | 0.79365
SHR Máximo Recomendado | 1.5
Evaluación de Uniformidad | UNIFORMIDAD ADECUADA (regla práctica)
2. Deslumbramiento (UGR)
UGR reportado por el fabricante de la luminaria | 19
UGR Máximo permitido (ver tabla de tarea visual) | 22
Evaluación UGR | CUMPLE
3. Cumplimiento Integral
Iluminancia (hoja "Light") | CUMPLE NORMA
Uniformidad | UNIFORMIDAD ADECUADA (regla práctica)
Deslumbramiento (UGR) | CUMPLE
Resultado Integral | CUMPLE INTEGRALMENTE
Nota técnica: el SHR (Spacing to Height Ratio) es una regla práctica de diseño lumínico — un SHR ≤ 1,5 (valor típico para luminarias de distribución media) sugiere una uniformidad razonable sin necesidad de cálculo punto a punto; luminarias de óptica muy concentrada pueden requerir un SHR máximo menor, según su curva fotométrica. El UGR depende de la curva de intensidad luminosa de la luminaria y debe tomarse de la ficha fotométrica del fabricante para la configuración instalada.

## Biblioteca de Controles
BIBLIOTECA DE CONTROLES (EDITABLE)
Categoría | Condición de Activación | Recomendación
Iluminancia insuficiente | Evaluación de cumplimiento = INSUFICIENTE (hoja Light, celda B33) | Aumentar el número de luminarias, mejorar el Coeficiente de Utilización (luminaria de óptica más eficiente o superficies más claras) o seleccionar una luminaria de mayor flujo luminoso.
Uniformidad deficiente | Evaluación de Uniformidad = "REVISAR DISTRIBUCIÓN" (hoja Uniformidad y Deslumbramiento) | Reducir la distancia entre luminarias (aumentar NL y/o NW en la hoja "Light") hasta cumplir la relación distancia/altura (SHR) recomendada.
Deslumbramiento excesivo | Evaluación UGR = EXCEDE LÍMITE (hoja Uniformidad y Deslumbramiento) | Seleccionar una luminaria con óptica de menor deslumbramiento (difusor, parabólica o louvers) o reubicarla fuera del campo visual directo del observador.
Factor de Mantenimiento bajo | FM Total < 0,60 (hoja Factor de Mantenimiento) | Implementar o incrementar la frecuencia del programa de limpieza de luminarias y relamping; revisar la selección de tecnología (LED reduce la depreciación del flujo frente a fuentes convencionales).
Monitoreo y verificación | Siempre que se evalúe un diseño | Verificar en campo el diseño con mediciones periódicas de luxómetro en varios puntos del área de trabajo, no solo en el punto de cálculo promedio.

## Plan de Control
PLAN DE CONTROL AUTOMÁTICO
Prioridad | Categoría | Recomendación
Prioridad inmediata | Iluminancia insuficiente | —
Nivel 1 | Uniformidad deficiente | —
Nivel 1 | Deslumbramiento excesivo | —
Nivel 2 | Factor de Mantenimiento bajo | —
Nivel 3 | Monitoreo y verificación | Verificar en campo el diseño con mediciones periódicas de luxómetro en varios puntos del área de trabajo, no solo en el punto de cálculo promedio.
Aviso: las recomendaciones del Plan de Control se generan a partir de reglas editables en la hoja "Biblioteca de Controles" y son orientativas; no sustituyen el criterio del profesional en higiene ocupacional o diseño lumínico. Un guion (—) indica que la condición de esa fila no se cumple con los datos actuales.